SAĞLIK BAKANLIĞI

FOTOSEL KAPI TEKNİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

A-ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRÜN MARKASINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

Üretici, yerli ve ya yurtdışından bir üretici ise aşağıdaki belge ve sertifikaları sunmalıdırlar. Bu belgeler Yurtiçinden sağlanmışsa aslı veya Noter onaylı sureti olmalıdır. Yurtdışından sağlanmış belge ise aslı veya Apostille kaşeli örneği veya noter onaylı sureti olmalıdır.

1-Sağlık Bakanlığı 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14.maddesi uyarınca hazırlanmış “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygunluktaki üretici belgesi olmalıdır.

- Firma, idarenin onayına sunduğu markalı ürününün CE normlarına uygun olduğunu CE BELGESİ ile belgelendirmelidir.

- Üretici TSE EN 16005 BELGESİ’ni , LVD TEST SERTİFİKASI ile birlikte ibraz etmelidir.

- Üretici firma, Kaliteli Üretim ve Kaliteli İş Yönetmeyi firma olarak sağlamış olmalı ve bunu da belgelemelidirler, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı Kalite Yönetim Sistemi için ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır.

- Firma, idarenin onayına sunduğu markalı ürününün Sağlık Yapılarına Uygunluğunu Belirlemek amacıyla, Avrupa Norm Direktiflerinden hangilerine sahip ise Yurtiçi ve/veya Yurtdışından bağımsız kuruluş ve/veya bağımsız laboratuarlardan aldığı test sonuçlarını idareye sunmalıdır.

- Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini; TSE den aldığı HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendirmelidir.

B-SATICI/UYGULAMACI/MONTAJ YAPAN FİRMADA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

Satıcı, uygulamacı veya montajı yapan firma, aşağıdaki belge ve sertifikaları sunmalıdırlar. Bu belgeler Yurtiçinden sağlanmışsa aslı veya Noter onaylı sureti olmalıdır. Yurtdışından sağlanmış belge ise aslı veya Apostille kaşeli örneği veya noter onaylı sureti olmalıdır.

- Satıcı/Uygulamacı firma, montaj yapacağı kapıların teknik özellikleri tanımlayan form doldurup; sunmalıdırlar.

- Satıcı/Uygulamacı firma, montaj yapacağı kapıların mimari plan üzerinde işaretlenmiş paftasını montaja başlamadan önce idarenin onayına sunmalıdır. Plan, kesit, görünüş, genel tanım ve ürüne ait teknik detayın olduğu katalog dosyası idareye ve/veya yükleniciye onaylatıldıktan sonra imalat ve montaj uygulamaları yapılmalıdır.

- Üretici firma ve satıcı/uygulamacı/montaj firması aynı olanlar İdarece tercih edilecektir

- Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini; TSE den aldığı HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendirmelidir.

- Satıcı/Uygulamacı firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı ISO9001:2000, sertifikasıyla Kaliteli Sistem Yönetimini benimsemiş olduğunu belgelendirmelidirler. Bu belgeleri teklif ekinde sunmalıdırlar.

- Uygulamayı yapacak firma, Mesleki ve Teknik Yeterliliğini göstermek için aşağıdaki evrakları verecektir. Bunlar;

6.1.Son beş yıl içerisinde Kamu veya özel sektörde, teklif bedelinin en az %100’ünden az olmayan, idarece kusursuz kabul edilen teklif konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermelidir. Belgeler, Kamuya yapılan işlerde kurum mühürlü, Özel sektöre yapılan işlerde Belediye/Valilik veya Bayındırlık Bakanlığı İl Müdürlüğü onaylı olmalıdır. Kurumumuz belgeleri tercih edilecektir. Bu belgeler, kurumlarca onaylanmış İş Deneyim belgeleri, hak ediş vb. belgeler olmalıdır. İdaremiz, bu belgelerle ilgili firmanın daha önce bu boyutta bir iş yaptığını, iş deneyimi olduğunu tedarik ve saha uygulamasının yeterliliğini araştıracaktır.

6.2.İş Deneyim Belgesinde Benzer iş olarak; Kamu veya özel sektördeki hastane veya klinik veya poliklinik veya laboratuar vb. sağlık tesislerine Hermetik Ameliyathane veya Laboratuar Kapısı veya özel nitelikli otomatik hastane kapısı yapmış olma şartı aranacaktır. Daha önceden benzer iş yaptığı en az üç yerin adres, iletişim bilgilerini, imalat adedini ve özelliklerini sunacaklardır.

- Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.

- Satıcı/Uygulamacı firma idaremize en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verecektir. Satıcı/Uygulamacı/Montajcı firmanın  TSE HİZMET YETERLİLİK BLEGESİ  olmalıdır.

C-KAPI PANEL ÇERÇEVESİ VE YÜZEYİNE AİT ÖZELLİKLER:

- Kapı kanatlarında 4+4 lamine emniyet camı imal edilmiş olacaktır.

- Kapı kanat çerçeveleri TÜV-CE-TSE-İSO GİBİ ULUSLARARASI SATANDARTLARINA UYGUN anodized aliminyum  olmalıdır ve kaplama malzemeleri anti-bakteriyel silikon veya fitil (Epdm Conta) ile izole edilmelidir.

- Bütün çerçeveler üzerine sızdırmazlığı sağlayan anti baktaeriyel kauçuk vb conta kullanılacaktır.

- Kapı tekerlekleri ve taşıyıcı ray üstünde kullanılacak olan sert plastik ürünleri anti-statik olup hareket ettikçe üzerine toz çekmemelidir. Taşıyıcı tekerleklerin çalıştığı rayın altında sesi absorbe edecek esnek kauçuk yada benzeri conta bulunmalıdır. Yıpranma halinde ray ile birlikte değiştirilebilir olmalıdır.

D-MEKANİZMAYA AİT ÖZELLİKLER:

1-Mekanizma kutusu ve kapağı extrude alüminyum veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. İsteğe göre RAL renginde elektrostatik toz boya ile boyanabilmelidir. Boyalı sacdan imal edilmiş olan kutu ve kapak olmamalıdır. Kapak menteşeli bir sisteme sahip olup kolay açılabilir ve herhangi bir arıza esnasında müdahale edilebilir olmalıdır.

2-Mekanizma içerisinde, elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak bir akü sistemi mutlaka bulunmalıdır.

3-Mekanizma Elektronik kontrol panosunda; Tam açık-Tam kapalı- Tek yön-otomatik-yarım açılış modları olmalıdır.

4- Kapı sitsemi isteğe bağlı olarak uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir olmalıdır-istendiği takdirde wifi modül,rs 485,pc bağlantısı uzaktan kumanda sistemi modüler bir şekilde değişiklik gerektirmeden uygulanabilir olmalıdır)

5- Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim konulması v.s…) motor ve mikroprosesörün  zarar görmesini engelleyecek oto koruma sistemi olmalıdır.Mekanizma otomatik olarak açılma-kapanma mesafesini ayarlayabilmelidir.

6-. Kapı birine çarpması halinde veya bir engelle karşılaştığında güvenli moda geçmelidir. Elektrik kesilmesinde veya kapı manuel konuma getirildiğinde kapı kolayca açılıp kapanabilmelidir.

7-Mekanizma en az 2x120 kg. lık kanatlar ile çalışabilir olacaktır. Tek kanat için taşıma kapasitesi minimum 150kg. Olacaktır.

8-Açılış sürati/kapanış sürati/açık kalma süreleri kontrol panosundan ayarlanabilir olmalıdır. Hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn’de 500 mm hareket edecektir.(Tek kanat için) Kapı kapandıktan sonra kanatlara motor 4 kg kuvvet ile baskı uygulamalıdır.

9-Mikroprosesor kontrollü olmalıdır. isteğe bağlı olarak eklenebilecek her türlü otomasyon sistemlerine uyumlu olmalıdır. Fonsiyon sellektörü hata bildiren led sistemi veya digital panele sahip olmalıdır. Mekanizma mikro işlemci kontrollü olmalıdır. bu sistem yerinden sökülmeden program/versiyon yenileme (güncelleme)özelliğine sahip olmalıdır. idarenin isteği doğrultusundan ihtiyaç görülmesi halinde hava perdesi entegre modül kartı takılabilir sistem olmalıdır. (opsiyonel).

10-Başka bir kapı ile haberleşerek diğeri kapanmadan, kapanmama veya açılmama (Air-Lock) fonksiyonu bulunmalıdır. istendiği takdirde kablosuz da uygulanabilir olmalıdır.

11- Kanatların açık konumda radar alanı dışında ortak nokta fotosel ile techiz edilerek orta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir.

12- Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosuz uzaktan kumanda imkanı verecektir.istenmesi durumunda kapılar bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak programlanabilmeli,merkezi bilgisayardan kapının konumu ve arıza durumu görülebilmelidir.

13- Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek sistemlere sahip olmalıdır. Her bir kanat için 3 adet olmak üzere 2 takım tekerlek kullanılmalı ve bu tekerleklerin 2 si alt raya biri raydan çıkmayı önlemek ve denge için üst raya basmalıdır. Tekerlek üzerinde hareket eden ray aşındığı zaman değişebilir olmalıdır. Kısaca raydan çıkmayı engelleyici tekefrlek sistemine haiz olmalıdır.

14- Kapı üzerinde 1 çift Emniyet fotoseli ile teçhiz edilmiş olmalıdır.

E-KULLANILACAK MOTORA AİT ÖZELLİKLER:

1- Motor en az 5 yıl ömürlü ve garantili olmalıdır.

2- Bakım gerektirmeyen yoğun kullanıma uygun sessiz çalışmayı sağlayacak istenildiğinde motor baskısı uygulanabilir motor olmalıdır.

3- Motorda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır.

4- Motor ve aktarma makaraları  mekanizmaya bağlanmış olmalıdır.

F-KAPININ KONTROL VE KOMUT SİSTEMİNE AİT ÖZELLİKLER:

Kapının açılma komut ve tertibatı imalat öncesi seçilecektir. Kapı konum ve ayarları dijital selektör vasıtasıyla yapılacaktır. Aşağıdaki komut kontrol tertibatından birisi tercih edilecek olup; teklif verecek firmalar bu durumu göz önünde tutarak tekliflerini sunacaktır.

- El Yaklaşım Sensörü, Elin belli bir mesafeden (min 50mm) yaklaşmasıyla kapı tahrik edilme komutunu alacaktır.

- El veya Dirsek Butonu, El veya dirsek butona bir baskı uyguladığında switch kontağı devreye sokarak kapıya hareket komutunu verecektir.

- Kartlı Sistem (Proximity, Manyetik, Barkotlu, Data Chip, Smart Kart vb.), Kart Okuyucunun tanımlanan kartla kapıyı harekete geçirme düzeneğidir. İdarenin belirttiği adette kart ve bir adet okuyucudan oluşur.

- Şifreli Açma Modülü, Duvar üzerine konan şifreli tuş takımı ünitesine tanımlanan şifrenin elle girilmesiyle kapı harekete geçer ve açma komutunu alır.

- Radar Sensörü, Mekanizma hizasına veya üzerine konan mikrodalga/pasif enfraruj/pır detektör vb. nitelikte 2 adet radardan oluşur. Hareket eden cismi detektör/radar algıladığında kapı açılır.

- Merkezi Bilgisayardan Kayıtlama ve Yetkilendirme Tertibatı ile, Binada merkezi bilgisayarla çalışan otomasyon sistemi, Personel Devam Kontrol sistemi (PDKS),Güvenlik Sistemi varsa bu sisteme kapı uyum sağlamalıdır. Bilgisayar sistemine tanımlı kapı önüne yerleştirilen kart okuyucu düzeneği ile yetkilendirilmiş karttan sinyal aldığında paralel komutla kapı açılmaya başlayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

HERMETİK AMELİYATHANE KAPISI

TEKNİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1-     Motor manyetik alan oluşturmayan ve bakım gerektirmeyen DC fırçasız motor olmalıdır.

2-     Motorda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır.

3-     Motor ve aktarma makaraları süspansiyonlu sistemle mekanizmaya bağlanmış olmalıdır.

4-     Mikroprosesor kontrollü olmalıdır.

5-     Emniyet fotosel kartı olmalıdır.

6-     Emniyet fotosel çalışma şekli belirlenebilmelidir.(Kapı kapandıktan sonra aktif ol-pasif kal/ araya girildiğinde ;kanatları geri al,açık kalma süresi sonrasında tekrar kapan/ kanatları durdur geri al,aradaki engel çıkınce kapat v.s..)

7-     Mekanizma Elektronik kontrol panosunda; Tam açık-Tam kapalı- Tek yön-otomatik-yarım açılış modları olmalıdır.

8-     Komut anahtarı istenilirse uzaktan kumandalı olmalıdır.

9-     Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim konulması v.s…) motor ve mikroprodesorun zarar görmesini engelleyecek oto koruma sistemi olmalıdır.

10- Elektrik kesilmesi halinde ve kanat engelle karşılaştığında ne yapması gerektiğini belirleme özelliğine haiz olmalıdır.

11- Elektrik kesilmesinde kapı yaklaşık 4 kg kuvvetle açılıp kapanabilmelidir.

12- Mekanizma taşıma kapasitesi minimum 2*120 kg olmalıdır.(Tek kanat için 150 kg taşıma kapasitesi olacaktır.)

13- Açılış sürati/kapanış sürati/Fren mesafesi,kuvveti ve sürati/açık kalma süreleri kontrol panosundan ayarlanabilir olmalıdır.Hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn’de 500 mm hareket edecektir.(Tek kanat için)

14- Kapı kapandıktan sonra motorun baskı kuvveti ayarlanabilir veya iptal edilebilir olmalıdır.

15- Mikroprosesor isteğe bağlı olarak eklenebilecek her türlü otomasyon sistemlerine uyumlu olmalıdır.

16- Mekanizma açılış kapanma mesafesini otomatik  olarak tarayıp ayarlayabilmelidir.Mekanizmada beş değişik açılım şekline haiz programlama ünitesi olacaktır.

17- Mikoroprosesor hata bildiren led sisteminin dışında hatanın nereden ve neden kaynaklandığını belirten digital panele sahip olmalıdır.

18- Başka bir kapı ile herhangi kablo bağlantısı olmaksızın haberleşerek diğeri kapanmadan ,kapanmama veya açılmama (Air-Lock) fonksiyonu bulunmalıdır.

19- Mekanizma açılma mesafesi stoper ile ayarlanabildiği gibi stopersiz olarak ta yapılabilmelidir.

20- Tüm maddelerde geçen ayarlamalar digital ortamda yazılım değişikliği ile ayarlanabilir olmalıdır.Bu ayarların tamamı mekanizma kapağı sökülmeksizin dışardan yapılabilmelidir.

21- Kanatların açık konumda radar alanı dışında ortak nokta fotosel ile techiz edilerek orta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir.

22- Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosuz uzaktan kumanda imkanı verecektir.istenmesi durumunda kapılar bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak programlanabilmeli,merkezi bilgisayardan kapının konumu ve arıza durumu görülebilmelidir.

23- Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları mutlaka olması gerektiği gibi standart ayarda veya ayarlanabilmelidir.

KULLANILAN MALZEMELER:

1-     Paslanmaz çelik panel içi izolasyonlu 50 kg/m3 yoğunlukta, pollüretan dolgu ve çift taraflı anti-bakteriyel compact laminant kaplı MDF levha olacak ve hareketli kanatların her bir köşesi thermo plastik kauçuk pres ile şekillendirilmiş olacaktır.

2-      Kapı kanadı üzerinde istenilen yerde ve istenilen ebatta  çift taraflı Lamina camdan imal edilmiş izleme penceresi (isteğe bağlı hastane logosu baskılı) istenilen ebatta olacaktır.

3-     Kapı kanat kalınlığı çerçeve profil dahil 41 mm olacaktır.

4-     Kapı kanat çerçeveleri ithal anodized aliminyum olmalıdır ve kaplama malzemeleri anti-bakteriyel silikon ile izole edilmelidir.

5-     Bütün çerçeveler üzerine sızdırmazlığı sağlayan nitril conta kullanılacaktır.

6-     Kapı tekerlekleri ve aksamlarında kullanılacak olan sert plastik ürünleri anti-statik olup hareket ettikçe üzerine toz çekmemelidir.

SİSTEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ:

1-     Kanatların ve komple sistemin ölçüleri ve açılış mesafeleri projeye uyumlu olmalıdır.

2-     Hermetik kapı sisteminin kanadı kapanırken,kendi sabit çerçevelerine ve zemine tamamen oturmalıdır.

3-     Kapı kanadının zemine tamamen oturması,hijyenik klima sisteminin ihtiyaç duyduğu oranda hava sirkülasyonuna göre ayarlanabilmelidir.

4-     Kapı sisteminin tamamında sızdırmazlığı sağlayan fitil ve contalar bakteri üretmeyen sentetik(EPDM) malzemelerden olmalıdır.

5-     Kapı kanatlarının ve varsa sabitlerinin iç ve dış yüzeyleri anti-bakteriyel com pak lamine levhalar ile kaplanmış olmalıdır ve bu levhaların arasında izolasyon malzemesi bulunmalıdır.

6-     Kapı sisteminin tamamında kullanılan tüm metaller paslanmaz veya paslanmayı önleyecek şekilde kaplamalı olacaktır.

7-     Taşıyıcı tekerlekler rayı asla aşındırmamalı ve sessiz çalışmalıdır.

8-     Zaman içerisinde (minimum:2 yıl) aşınan tekerlekler çok basit bir şekilde değiştirilebilmelidir.

9-     Mekanizma içerisinde kullanılan avare makaralar ve taşıyıcı sistemler vibrasyonu süspanse edebilir özellikte olmalıdır.

10- Tekerlekler sağa-sola,ileri-geri,yukarı-aşağı ve eksenel ayarlanabilir olmalıdır.

11- Kanat üzerinde ilk açılış ağırlığını tolere edebilecek kapı kolu olmalıdır.

12- Hermetik kapı sisteminin 3.yöne hareket edebilmesini sağlamak amacı ile montaj boşluğunun duvarına monte edebilecek profiller ,anodized kaplamalı olacaktır.

13- Kanat altında kanadın duvara yaslanmasını sağlayan kılavuz olmalı ve bu klavuz ayarlanabilir olmalıdır.

14- Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek sistemlere sahip olmalıdır.(Bir kanat, ray üzerinde 6 adet tekerlek ile taşınacaktır.Bunlardan bir tanesi aşağı raya,2 tanesi yukarı raya basacaktır.)Tekerlek üzerinde hareket eden ray aşındığı zaman değişebilir olmalıdır.

- TSE, ISO, CE belgelerinden en az ikisine sahip olmalıdır.

- Garanti veren firmalar arıza durumunda en çok 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

- Montajı yapılacak ürünün, kabulü yapılmış olan ve faal çalışan kapılara ait iş bitirme belgeleri sunulacaktır.

- firmaların her türlü imalat ve montaj hatalarına yönelik 2 sene ücretsiz bakım ve onarım hizmeti ve garanti kapsamı dışında kalacak maddelerde, sisteme yönelik her türlü parçayı 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir