# BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

##### Kablolar

- GENEL

- Alev iletmeyen, binanın kapasite ve özelliği gereği halogenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte olacaktır.

- İleride olabilecek bir arıza durumu yâda bakımlarda kolaylık sağlamak maksadıyla kablo renklerinde bir bütünlük olmalıdır. VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek kablo ve iletkenlerin renkleri aşağıdaki gibi olacaktır. Üç fazla beslenen tüm kolon kabloları O tipi, Monofaze kolon kabloları, üç fazlı motor beslemeleri ve diğer linye hatları J tipi kablolar ile yapılacaktır.

İletken renk kodları aşağıdaki gibi seçilecektir:

- Üç fazlı sistemlerde: Koruma ( toprak ) iletkeni yeşil bantlı-sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE standartlarına uygun olarak R gri, S siyah, ve T kahverengi olacaktır.

- Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni kahverengi seçilecektir.

- Özel durumlarda ise, kullanılacak iletken renkleri tanımlanacaktır.

Kumanda kabloları

Siyah ve üzerleri numaralı olacaktır.

- Beslenme kablolarının ana tablodan ilk çıktığı, kablo taşıyıcı içinden giderken yön değiştirdiği ve alıcıya ulaştığı noktalar ile besleme hattı boyunca 30 m’ de bir kablo tanımlayıcı etiketler konulacaktır. Bu etiketler plastik olacak ve üzerinde kolon numarası yazılacak ve kablo üzerine sağlam bir şekilde tespiti yapılacaktır.

- Tali tablo çıkışlarında linye hatlarına da etiketler takılacaktır. Bu etiketlerde sadece linye numarası yazılacaktır.

- N2XH TİPİ KABLOLAR

- Tek telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış tipte, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan enerji kablosudur.

- Bu kablolar VDE 0276-604’e uygun olacaktır.

- Maksimum işletme sıcaklığı 90 derece, maksimum kısa devre sıcaklığı 250 derece olmalıdır.

- Aşağıdaki standartlara uygun şekilde test edilmiş olmalıdır.

LS (Düşük Duman) Testi		: IEC 61034-2

HF (Halojenden arındırılmışlık) Testi	: IEC 60754-2

FR (Aleve Dayanıklılık) Testi		: IEC 60332-1 ve IEC 60332-3 Kat. C

- Kullanma Gerilimi 0.6kV/1kV olacaktır.

- Rijit olmalıdır.

- NHXMH TİPİ KABLOLAR

- İnce çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış tipte enerji kablosudur.

- Bu kablolar VDE 0250-214’e veya TS 9760 HD 21,5 S3’e uygun olacaktır.

- Maksimum işletme sıcaklığı 90 derece, maksimum kısa devre sıcaklığı 250 derece olmalıdır.

- Aşağıdaki standartlara uygun şekilde test edilmiş olmalıdır.

LS (Düşük Duman) Testi		: IEC 61034-2

HF (Halojenden arındırılmışlık) Testi	: IEC 60754-2

FR (Aleve Dayanıklılık) Testi		: IEC 60332-1 ve IEC 60332-3 Kat. C

- Kullanma Gerilimi 300V/500V olacaktır.

- Esnek olmalıdır.

- Kablolar çok telli oluşundan ötürü bağlantı yerlerinde kablo yüzüğü (yüksük) kullanılacaktır.

- N2XH FE180 TİPİ KABLOLAR

- Tek telli bakır iletkenli, özel aleve dayanıklı ayırıcılı tabakalı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın esnasında yoğun duman tabakası oluşturmayan ve IEC 60331’e göre alev altında 180 dakika işlevini devam ettirebilen tipte olacaktır.

- Bu kablolar VDE 276-604’e uygun olacaktır.

- Maksimum işletme sıcaklığı 90 derece, maksimum kısa devre sıcaklığı 250 derece olmalıdır.

- Aşağıdaki standartlara uygun şekilde test edilmiş olmalıdır.

IEC 60331 FE= Function Endurans (Akım İletme) Testi

LS (Düşük Duman) Testi		: IEC 61034-2

HF (Halojenden arındırılmışlık) Testi	: IEC 60754-2

FR (Aleve Dayanıklılık) Testi		: IEC 60332-1 ve IEC 60332-3 Kat. C

- Kullanma Gerilimi 0.6kV/1kV olacaktır.

- Rijit olmalıdır.

- Dış kılıf rengi portakal renginde olacaktır.

##### Anahtar, Priz ve Duylar

- GENEL

- Sıva altı anahtar ve prizler için kullanılacak kasalar, anahtar ve prizlerin kasa üstüne vida ile monte edilebilecek tipte olacaktır.

- Anahtar ve prizler vida ila monte edilebilir tipte olacak, ayrıca üzerinde montaj tırnağı bulunacaktır.

- ANAHTARLAR

- Kullanılacak bütün anahtarlar TSE belgeli olacaktır.

- Anahtarların içi porselen veya yanmaz bakalit malzemeden olacaktır.

- Anahtarlar, devrik mandallı tipten, 500 V ve en az 10 A’ lik olmalıdır.

- PRİZLER

- Sıva altı prizler:

- Tüm prizler topraklı olacaktır.

- Prizler TSE ye uygun üretilmiş ve TSE belgeli olacaktır.

- Tek fazlı prizler en az 16 A, kapasiteli olacaktır.

- Projede belirtilmesi durumunda prizler kapaklı tip olacaktır.

- UPS prizleri diğer prizlerden farklı olarak pinli olacaktır.

- Sıva üstü bakalit muhafızlı prizler:

- Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır.

- Tüm prizler topraklı olacaktır.

- Tek fazlı prizler en az 16 A, ÜÇ FAZLI PRİZLER EN AZ 25-63 A olacaktır.

- Prizler muhafaza içine alınmış, yaylı veya kendiliğinden kapanır plastik kapaklı olacaktır.

- DUYLAR

- Fluoresan duylar dahil diğer duylarda porselen gövdeli olacaktır.

- Duylar ampülün çıkardığı ısıdan zarar görmeyecek ve ampul kolaylıkla takılıp çıkartılabilecektir.

- Fluoresan ampul duyları porselen, ampul ve starter duylarının kontakları bronz olacak ve zamanla esnekliği kaybetmeyecektir.

- Rutubetli ve tozlu hacimlerde kullanılan fluoresan ampul duyları etanş olacak, suya ve neme karşı iyi korunacaktır.

##### Armatürler

- Aydınlatma tesisatında kullanılacak armatürler için detay verilmiş ise armatürler bu detaylara göre imal edilecek, yoksa birim fiyat tarifleri ve keşif özetinde belirtilen markalara göre temin edilecektir. ( Kullanılacak LEDler samsung, phılıps,osram. Olacaktır)

- Armatürlerin imalatı veya belli markalara göre temininden önce numune veya katalog, broşür kontrolluğun onayına sunulup ondan sonra üretim ve siparişe geçilecektir.

- Yansıtıcı olarak kullanılan alüminyum yüzeyler çok düzgün olacaktır.

- Armatür saç işçiliği itinalı olacak ve bitmiş armatürlerde punto ve kaynak izleri bulunmayacak, köşeler düzgünce kıvrılmış olacaktır. Metal gövdeli armatürlere gövde topraklaması yapılacaktır

- Bütün armatürler projede gösterilen tip, marka ve güçte ampüllü olacaktır.

- Armatürlerin elokse olmayan madeni yüzleri pasa karşı bir kat astar, iki kat fırın boya ile boyanacaktır.

- Etanş armatürlerin üretiminde gerekli özen gösterilerek ( IP 65 olacak ) sızdırmazlık sağlanacaktır.

- 2002/4390 karar sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 72. maddesinde belirtildiği gibi, Acil durum aydınlatması ( Emergency ve EXIT armatürleri ), normal aydınlatmanın kesilmesi halinde, 3 saat süreyle sağlanacaktır. Bu sebepten dolayı tüm akü kitleri 3 saat besleme kapasitesine sahip olacaktır.

- Keşif özetinde belirtilen armatürler numune onayı aldıktan sonra sipariş verilecektir.

##### Şalterler ve Sigortalar

- TERMİK MAGNETİK OTOMATİK ŞALTERLER

- Termik magnetik koruma röleleri ile donatılmış ve tam kapalı tipte olmalıdır. Böylece aşırı akım ve kısa devre koruma özelliklerini taşımalı ve nominal yükünü hasarsız olarak açıp kapatabilmelidir.

- Kontakları gümüş alaşımlı olmalıdır.

- Gerektiğinde şalterlere, düşük gerilim rölesi, akım rölesi, yardımcı kontaktör, açtırma bobini ve motor eklenebilmelidir.

- Şalter kolunun “açık” , “kapalı” veya “atık” pozisyonda olduğu yazılı olmalıdır.

- Ana Dağıtım Panosundaki tüm şalterler: min.50 kA.

Diğer tüm panolar için	:

250 A. e kadar		: 36 kA.

630 A.e kadar		: 45 kA.

1600 A. e kadar		: 50 kA.

2500 A.e kadar		: 70 kA.

.

- ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR

- Sigortalar tablo arkası montajına uygun, termik magnetik açmalı tipten olmalıdır.

- Kısa devre kesme kapasitesi minumum 3kA olmalıdır.

- Anahtarlı otomatik sigortalar gecikmeli veya hızlı açan tipte olmalıdır.

- Sigortalar koruyacakları ekipmanın özelliği dikkate alınarak uygun karakteristikte seçilmelidir.

##### Borular

- BORULAR

- Borular, elektrik tesisatının durumuna göre, galvaniz, çelik, Halogen free ve yangına dayanıklı malzemeden olacaktır. Minimum boru çapı 18 mm. olacak ve net iç kesit alanları içinden geçen kabloların bakır izolasyon kesit alanlarının toplamının 2 katından az olmayacaktır. Borulara, eğrilik yarıçapı kablonun kolayca geri çekilmesine müsait açıkağızlı dirsek veya fleksible adaptör olacaktır, zorunlu hallerde dönüş noktalarına el girebilecek kutular konulacaktır. Boruların bu kutulara veya kasalara geçmesi ya vidalı veya sıkı geçme olacaktır. İçinden kablajı yapılmış boru için ayrıca boru bedeli ödenmez.

- Asma tavan ve sıva altı tesisatında teknik şartnameye göre Halogen free ve yangına dayanıklı boru kullanılacaktır. Galvaniz, çelik ve Halogen free boruların ek ve dönüş parçaları fabrika üretimi olacaktır, Boruların güzergâhları önceden uygulama projelerinde belirlenecektir.

- Halogen free - yangına dayanıklı Borular ve Aksesuarları: Halogen free borular, sıva altı tesisatta, sıva üstü tesisatta ve asma tavan içinde kullanılacaktır. Bu tip borular yanmaz, çürümez malzemelerden imal edilecektir. DIN veya TSE normlarına uygun olacaktır. Üreteci firmaların, bu normlara uygun olduğunu gösteren belgeleri olacaktır.

- Flexible Borular ve Aksesuarları: Halogen free borular,  Alçı panel duvarların içinde, 15 m 'yi geçmemek şartıyla yüksek kalitede flexsıble borular kullanılacaktır. DIN veya TSE normlarına uygun olacaktır. Üretici firmaların, bu normlara uygun olduğunu gösteren belgeleri olacaktır.

- Sert Çelik Borular ve Aksesuarlar: Bütün sert çelik borular ve ek parçaları ağır hizmet verecek kalitede fabrika ürünü paslanmaz malzemeden veya sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Çelik borular dişli sisteme göre monte edilmeye uygun olacaktır, DIN veya TSE normlarına uygun olacaktır. Üretici firmaların, bu normlara uygun olduğunu gösteren belgeleri olacaktır. Sıva üstü tesisatta ve dış etkilere maruz kalınacak kazan dairesi, mekanik odalar, atolyeler, makine daireleri v.s. yerlerde teknik şartnameye uygun sıcak daldırma galvaniz çelik boru kullanılacaktır.

- Çelik Flexible borular ve Aksesuarları: Çelik flexible borular sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Bu tip borular, motor ve ekjpman bağlantıları için kullanılacaktır. Dışlarında kauçuk izolasyon olacaktır. DIN veya TSE normlarına uygun olacaktır. Üretici firmaların, bu normlara uygun olduğunu gösteren belgeleri olacaktır

##### Kablo Taşıma Sistemleri

- KABLO MERDİVENLERİ

- Bu tür kablo merdivenleri tablo şaftlarındaki dikey kablo çıkışları için kullanılacaktır.

- Kablo merdivenleri yan taşıyıcı kirişleri 40 cm genişliğindeki kablo merdivenlerinde 1.5 mm, daha geniş olanlarda 2 mm sactan yapılacaktır.

- Kablo merdivenleri basamakları 1.5 mm sactan imal edilecek ve her 1 metrede üç adet olacaktır.

- Kablo merdivenleri iki metrelik boylar halinde üretilecektir.

- Merdivenin yükseklik ve yön değiştirdiği yerlerde özel parçalar kullanılacaktır.

- Kablo merdiveni imalatında TS 822,DIN 17162-55928 standartlarına uygulanacaktır.

- Merdivenlerin birbirine eklemeleri kadmiyum karlı cıvata, pul ve rondela ile yapılacaktır.

- SAC KABLO TAŞIYICILARI

- Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sac’dan yapılmış, ağır hizmet karakterinde (kenarları içe dairesel kıvrık – (dıştan dışa yaklaşık 8 mm çapında), Kablo Taşıyıcı Kanalları kullanılmalıdır.

- Genişliği 100 -  300 mm’ye kadar olan kablo taşıyıcılar 1,5 mm; genişliği 400- 600 mm’ ye kadar olan kablo taşıyıcıları 2 mm, kalınlığında sac’dan yapılmalıdır. Kablo Taşıyıcı Kanallarının dik açılı kenar yüksekliği; tüm kanallar’da 50 mm olmalıdır. Ancak, kablo kesiti ve yoğunluğuna göre ihtiyaç halinde kenar yüksekliği tüm kanallarda 75-100-125-150 mm olabilmelidir.

- Sac Kablo Taşıyıcı Kanalları eş uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları 2 m’den küçük      olmamalıdır. Ancak istenildiğinde: 2,5-3 m’ye kadar olan yekpare boylarda üretilebilmelidir.

- Taşıyıcı kanalların içinde ve kenarlarında havalandırmayı sağlamak   için, delikler   açılmış olmalıdır.  Delik ebadları 7 x 32 mm olmalıdır. Deliklerde çapak olmamalıdır. İstendiği takdirde kanallar deliksiz olarak da imal edilebilmelidir.

- Kablo taşıyıcı kanalları içine döşenecek zayıf akım tesisat kabloları, mutlaka ayrı bir bölme içinde olmalı yani; ya kablo taşıyıcı kanalları içine, taşıyıcının aynı boy ve yüksekliğinde olan ayırıcı separatör monte edilmeli veya zayıf akım tesisat kabloları ayrı bir kablo taşıyıcı kanalları içinde bulunmalıdır. Kablolar, taşıyıcı kanalına plastik kablo bağı ile tesbit edilmelidir.

- Kablo taşıyıcı kanal imalatında TS 914- ISO EN 1461 standartları ve DIN  50976      normlarına uyulmalıdır. Yüksek kaliteli demir esaslı sac malzeme; delme ve bükme işleminden sonra TS.914 veya ISO EN 1461 standartlarına uygun olarak sıcak daldırma metodu ile çinko kaplanmalıdır. Çinko kaplamadan evvel gerekli temizleme ve yağ alma işlemleri yapılmalıdır. Bu işlemden sonra yıkama, durulama yapılmalı ve daha sonra flux banyosundan geçirilmelidir. Ön ısıtma yapıldıktan sonra (çinko banyosuna) çinko eriiyiği içine daldırılarak, galvaniz kaplanmalıdır. Galvaniz kalınlığı 45-55 micron arasında olmalıdır. Galvanizleme işleminden sonra malzemenin son kontrol ve temizliği yapılmalıdır. Galvaniz kaplı malzeme nin üzerinde çapak olmamalıdır.

- Çinko kaplanmış çeliğin kullanma ortamlarına göre aşınma tablosu:

Kullanma Ortamları: 			Çinko Kaplamanın aşınması:

Açık Arazi						1,0 - 3,4

Deniz Kenarı					2,4 - 15,0

Şehir						1,0 - 6,0

Endüstri						3,8 - 19,0

Tropik İklim						1,0 - 9,7

- Taşıyıcı kanal yükseklik değiştirdiği yerlerde seviye değiştirme modülü kullanılmalıdır.

- Taşıyıcı kanalın yön değiştirdiği yerlerde: 90 yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş elemanı kullanılmalıdır.

- Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarda: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.

- Taşıyıcı kanalların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Modülleri ile yapılmalıdır.

- Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile yapılmalıdır. Redüksiyon modülleri pratik, kullanım sırasında el ile kolayca formasyona sokulan,  modüler karakterde olmalıdır. Redüksiyonlarda kaynaklı eleman kullanılmamalıdır. Normal redüksiyon, asimetrik iki elemandan oluşmalıdır. Sağ’a redüksiyon ve sola redüksiyon ise; normal redüksiyon elemanlarından bir’i ile bir adet ek elemanı kombinasyonundan oluşmalıdır.

- Bağlantı montajı için kadmiyum kaplı, M.6 civata, somun (takımı) kullanılmalıdır. Civata ölçüleri M6x12 olmalıdır. Cıvata, bombe başlı (flanş’lı) ve yuvasına kilitlenebilir olmalıdır. M6 Somun ise etekli ve tırnaklı olmalıdır.

- Gerek ekleme modülünde ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak Ek civata takımı: Kablo kanalının kenar yüksekliği 50 mm ve 75 mm ise, 8 adet - kenar yüksekliği 100 mm ise 12 adet -  kenar yüksekliği 125 mm ve 150 mm ise 16 adet olmalıdır.

- PVC KABLO KANALLARI

- PVC kanal 1,5 mm kalınlığında, sert PVC’den imal edilmiş ve muhtelif renkli olacaktır.

- Kanal boyutları ihtiyaca göre projesinde belirtildiği şekilde seçilecektir. Kanal U şeklinde ve üzerine geçme kapaklı tipte olacaktır.

##### Data-Sistemi

- YAPISAL KABLOLAMA

Genel Hususlar

- Kablolama sistemi, bu şartnamede belirtilen hususlar yanında uluslararası ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568, CENELEC EN50173 standartlarına uygun tesis edilecektir.

- Fiber optik omurga yer yer gigabit ve yer yer 100 Mbit hızları destekleyecek, dolayısiyle mesafeye bağlı olarak multi-mode ve single-mode kablolar beraberce kullanılabilecektir.

- Ara Dağıtım-Ana Dağıtım bağlantılarının tamamı fiber optik kablolar döşenerek yapılmalıdır.

- Bakır kablolama sistemi, Cat6 standardında UTP (Unshielded Twisted Pair) kablo ve malzemeleri ile gerçekleştirilecektir.

- Gerek fiber optik omurga ve gerekse bakır kablolama hiyerarşik yıdız yapıda tesis edilecektir.

- Yapısal kablolama sistemini oluşturan tüm fiber optik ve bakır malzemeler (kablo ve bağlantı elemanları) ayni üreticinin ürünü olacaktır.

- Teklifte yer alan tüm malzemelerle ilgili katalog, broşür ve açıklayıcı teknik dökümanlar teklif ile birlikte verilecektir.

- Kurulan kablolama sistemi için üretici firmanın en az 25 yıllık ürün ve uygulama garantisi verilecektir.

- BAKIR KABLOLAMA

UTP Kablo

- Kurulacak olan FTP kablolama alt yapısı EIA/TIA 568B.2-1, 4 Cifli 100-ohm Category 6 Performans spesifikasyonlarina uygun olmalidir

- Kullanilacak kablo icerisinde sarmal ciftler arasindaki sinyal etkilesimini en aza engellemek amaciyla, sarmal ciftlerin ortasina gelecek sekilde plastik dolgu malzemesi bulunacaktir.

- Kablo 100 m’lik mesafede 250 MHz.’lik CAT6 standartlarına uygun iletişimi desteklemelidir.

- Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır olmalıdır.

- Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.

- Kabloda 4 adet sarmal çiftli olmalıdır.

- Kablo dışında kılıflama için yüksek yoğunluklu LSZH kullanılmalıdır.

- Kablo dış çapı max. 6.6 mm olmalıdır.

- Kabloda aşağıda belirlenen özellikler sağlanmalıdır.

- 100 m’ de EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarinda belirtilen frekanslar için max zayıflama değerleri db/100 m olarak belirtilen değerlerden daha kötü olmayacaktır.

31.25 Mhz	: 10.7 db/100 m

62.5 Mhz	: 15.4 db/100 m

100 Mhz	: 19.8 db/100 m

200 Mhz	: 29.0 dB/100 m

250 Mhz. 	: 32.8 dB/100 m

- Aynı frekanslar için tipik Near End Crosstalk (NEXT) kayıpları -db olarak belirtilen değerlerden daha kucuk olmayacaktır.

31.25 MHz	: 74.00 dB

62.5 MHz	: 73.00dB

100 MHz	: 71.00dB

200 MHz	: 64.00 dB

250 MHz	: 67.00 dB

Patch Paneller

- Patch paneller EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarina uygun olacak ve asagidaki performans degerlerine uygun olacaktir

| Freq. (MHz) | Max. Zayiflama (dB) | Min. Reurn Loss (dB) | Min. NEXT(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 62.5 | 0.06 | 42.3 | 61.5 |
| 100 | 0.06 | 33.2 | 57.7 |
| 200 | 0.06 | 21.2 | 52.5 |
| 250 | 0.10 | 17.4 | 47.9 |

- Onerilen patch paneller 1U Yüksekliğinde 48 portlu yüksek yoğunluklu panel olacaktır

- Onerilen patch paneller RJ-45 uyumlu modüler paneller olacaktır. Patch panel üzerindeki her bir port ayrı ayrı takılabilir ve sökülebilir özellikte olacaktır.

- Kablonun, panele sonladırılması sırasında, kablonun sarmal-çiftlerini, burgu oranını bozmadan,  aynı anda sonladıran ve aynı anda kesen, bir sonladırma aleti kullanılacaktır. Panel üzerindeki kontak bloklara zarar vermesini önlemek amacıyla sonladırma işlemi çakma aleti ile yapılmayacaktır.

- IDC blok ile kablo bağlantısının, kablo geçiş güzergahi boyunca kabloda meydana gelebilecek zorlama ve çekmelerden etkilenmesini engellemek amacıyla, IDC bloklara, kablo sabitleyicisi takılacaktır. Kablo sabitleyicisi tek parçalı olacak ve ortası kablonun bloklara dik olarak sonladırılacağı şekilde boş olacaktır.

- Sistem performansinin başta ve sonda aynı olmasını sağlamak amacıyla patch panelin teknik özellikleri, kullanıcı tarafındaki data prizi ile aynı olmalıdır.

- Patch paneller 19-inch kabine monte tip ve metal çerçeveli olacaktır.

- Patch Paneller, patch cord düzenlemesini kolaylaştirmak ve patch cord kablolarının minimum bükülme açısını muhafaza etmek amacıyla sağ ve sola dogru belli bir açıyla bükülmüş olacaktir.

- Patch Panellerin arkasinda, kablonun ağırlığını taşıyacak ve düzenlemesini kolaylaştıracak sekilde arka düzenleyici monte edilmiş olacaktır. Kablo düzenleyicisinin üzerinde, kablo bağı kullanmadan kablolari sabitleyecek ve kolayca sökülüp takılmasını sağlayacaka kablo tutucuları bulunacaktir.

Data Prizleri

- Duvar prizleri EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarina uygun olacak ve asagidaki performans degerlerini saglayacaktir.

| Freq. (MHz) | Max. Zayiflama (dB) | Min. Reurn Loss (dB) | Min. NEXT(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 62.5 | 0.06 | 42.3 | 61.5 |
| 100 | 0.06 | 33.2 | 57.7 |
| 200 | 0.06 | 21.2 | 52.5 |
| 250 | 0.10 | 17.4 | 47.9 |

- Data prizleri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B baglanti tiplerinin her ikisini birden destekleyecektir

- Data prizleri 110 Connect tipi olacak ve farklı tip çerçevelere uygun olacak şekilde modüler olacaktır.

- Data priz kontaklari, kontak bolgesinde min. 1.27 micron kalinliginda altin, lehim bolgesinde min. 3.81 micron kalinliginda kalay kapli olacaktır

- Kablonun, prize sonladırılması sırasında, kalonun sarmal-çiftlerini, burgu oranını bozmadan,  aynı anda sonladırıan ve aynı anda kesen, bir sonladırma aleti kullanılacaktır. Priz üzerindeki kontak bloklara zarar vermesini önlemek amacıyla sonladırma işlemi çakma aleti ile yapılmayacaktır.

- IDC blok ile kablo bağlantısının, kablo geçiş güzergahi boyunca kabloda meydana gelebilecek zorlama ve çekmelerden etkilenmesini engellemek amacıyla, IDC bloklara, kablo sabitleyicisi takılacaktır. Kablo sabitleyicisi tek parçalı olacak ve ortası kablonun bloklara dik olarak sonladırılacağı şekilde boş olacaktır.

- Sistem performansinin başta ve sonda aynı olmasını sağlamak amacıyla data prizinin teknik özellikleri, kabinet tarafındaki patch panel ile aynı olmalıdır.

##### Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

- Binada kullanılan yangın alarm sistemi ile aynı marka olacaktır.

- Yeni eklenen sistemler var olan yapıya entegre edilecektir.